## Pengujian Awal
Data Suhu terhadap Waktu pada Kondisi Awal Sistem Pendingin |  |  |  | Ringkasan Hasil
No. | Waktu (menit) | Suhu Aktual (°C) | Penurunan dari Suhu Awal (°C) | Suhu awal (°C) | 25.69
1 | 0 | 25.69 | 0 | Suhu minimum (°C) | 4.27
2 | 10 | 12.05 | 13.64 | Waktu suhu minimum pertama (menit) | 90
3 | 20 | 9.33 | 16.36 | Penurunan suhu total (°C) | 21.42
4 | 30 | 7.53 | 18.16 | Laju penurunan rata-rata (°C/menit) | 0.238
5 | 40 | 6.8 | 18.89
6 | 50 | 6.4 | 19.29
7 | 60 | 5.73 | 19.96
8 | 70 | 4.87 | 20.82
9 | 80 | 4.47 | 21.22
10 | 90 | 4.27 | 21.42
11 | 100 | 4.27 | 21.42
12 | 110 | 4.27 | 21.42
13 | 120 | 4.27 | 21.42

## Analisis TL
Analisis T-L dan Garis Singgung Respons Suhu Sistem Pendingin
Sumber data: Data pengujian penulis pada sheet 'Pengujian Awal'. Grafik dan garis singgung diolah penulis berdasarkan metode kurva reaksi Ziegler–Nichols.
Parameter | Nilai | Satuan | Keterangan |  | Cara membaca hasil
Suhu awal | 25.69 | °C | Data menit ke-0 |  | 1. Garis singgung murni dari data ini memotong garis suhu awal pada L = 0 menit.
Suhu akhir/minimum | 4.27 | °C | Nilai minimum pada data |  | 2. Nilai L = 0 muncul karena data awal langsung turun tajam dari menit 0 ke 10, sehingga waktu tunda tidak terekam.
Total penurunan suhu | 21.42 | °C | Suhu awal - suhu akhir |  | 3. Untuk laporan, gunakan grafik ini sebagai bukti bahwa data awal kurang rapat untuk metode garis singgung murni.
Segmen kemiringan terbesar | 0–10 | menit | Dipakai untuk garis singgung murni |  | 4. Jika tetap membutuhkan nilai awal PID, gunakan estimasi FOPDT 28,3% dan 63,2%: L = 1,70 menit dan T = 8,22 menit.
Kemiringan garis singgung | -1.364 | °C/menit | Slope paling curam |  | 5. Untuk hasil sidang yang lebih kuat, ulangi pengujian dengan pencatatan tiap 1–5 detik pada 5–10 menit pertama sebelum dan sesudah PWM diberikan.
L dari garis singgung murni | 0 | menit | Hasilnya 0 karena data awal langsung turun tajam
T dari garis singgung murni | 15.7 | menit | Titik potong garis awal sampai garis akhir
t 28,3% | 4.44 | menit | Estimasi dari interpolasi data
t 63,2% | 9.92 | menit | Estimasi dari interpolasi data
L estimasi FOPDT | 1.7 | menit | Digunakan bila diperlukan nilai L positif
T estimasi FOPDT | 8.22 | menit | Digunakan bila diperlukan nilai T positif
ΔPWM asumsi | 255 | PWM | Ubah jika input step bukan 0 ke 255
K proses | 0.084 | °C/PWM | K = ¦ΔT/ΔPWM¦
Kp PID Z-N | 68.9269 | PWM/°C | Menggunakan L dan T estimasi
Ti | 3.4077 | menit | Ti = 2L
Td | 0.8519 | menit | Td = 0,5L
Ki jika dt menit | 20.2267 | 1/menit | Ki = Kp/Ti
Kd jika dt menit | 58.721 | menit | Kd = Kp × Td
Ki jika dt detik | 0.3371 | 1/detik | Dipakai jika program menghitung dt dalam detik
Kd jika dt detik | 3523.2625 | detik | Dipakai jika program menghitung dt dalam detik
No. | Waktu (menit) | Suhu Aktual (°C) | Penurunan (°C) | Slope ke data berikutnya (°C/menit) |  | Waktu (menit) | Suhu aktual interpolasi (°C) | Garis singgung (°C) | Suhu awal (°C) | Suhu akhir (°C)
1 | 0 | 25.69 | 0 | -1.364 |  | 0 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 4.27
2 | 10 | 12.05 | 13.64 | -0.272 |  | 1 | 24.326 | 24.326 | 25.69 | 4.27
3 | 20 | 9.33 | 16.36 | -0.18 |  | 2 | 22.962 | 22.962 | 25.69 | 4.27
4 | 30 | 7.53 | 18.16 | -0.073 |  | 3 | 21.598 | 21.598 | 25.69 | 4.27
5 | 40 | 6.8 | 18.89 | -0.04 |  | 4 | 20.234 | 20.234 | 25.69 | 4.27
6 | 50 | 6.4 | 19.29 | -0.067 |  | 5 | 18.87 | 18.87 | 25.69 | 4.27
7 | 60 | 5.73 | 19.96 | -0.086 |  | 6 | 17.506 | 17.506 | 25.69 | 4.27
8 | 70 | 4.87 | 20.82 | -0.04 |  | 7 | 16.142 | 16.142 | 25.69 | 4.27
9 | 80 | 4.47 | 21.22 | -0.02 |  | 8 | 14.778 | 14.778 | 25.69 | 4.27
10 | 90 | 4.27 | 21.42 | 0 |  | 9 | 13.414 | 13.414 | 25.69 | 4.27
11 | 100 | 4.27 | 21.42 | 0 |  | 10 | 12.05 | 12.05 | 25.69 | 4.27
12 | 110 | 4.27 | 21.42 | 0 |  | 11 | 11.778 | 10.686 | 25.69 | 4.27
13 | 120 | 4.27 | 21.42 |  |  | 12 | 11.506 | 9.322 | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 13 | 11.234 | 7.958 | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 14 | 10.962 | 6.594 | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 15 | 10.69 | 5.23 | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 16 | 10.418 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 17 | 10.146 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 18 | 9.874 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 19 | 9.602 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 20 | 9.33 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 21 | 9.15 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 22 | 8.97 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 23 | 8.79 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 24 | 8.61 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 25 | 8.43 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 26 | 8.25 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 27 | 8.07 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 28 | 7.89 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 29 | 7.71 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 30 | 7.53 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 31 | 7.457 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 32 | 7.384 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 33 | 7.311 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 34 | 7.238 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 35 | 7.165 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 36 | 7.092 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 37 | 7.019 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 38 | 6.946 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 39 | 6.873 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 40 | 6.8 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 41 | 6.76 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 42 | 6.72 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 43 | 6.68 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 44 | 6.64 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 45 | 6.6 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 46 | 6.56 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 47 | 6.52 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 48 | 6.48 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 49 | 6.44 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 50 | 6.4 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 51 | 6.333 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 52 | 6.266 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 53 | 6.199 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 54 | 6.132 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 55 | 6.065 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 56 | 5.998 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 57 | 5.931 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 58 | 5.864 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 59 | 5.797 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 60 | 5.73 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 61 | 5.644 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 62 | 5.558 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 63 | 5.472 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 64 | 5.386 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 65 | 5.3 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 66 | 5.214 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 67 | 5.128 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 68 | 5.042 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 69 | 4.956 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 70 | 4.87 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 71 | 4.83 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 72 | 4.79 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 73 | 4.75 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 74 | 4.71 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 75 | 4.67 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 76 | 4.63 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 77 | 4.59 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 78 | 4.55 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 79 | 4.51 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 80 | 4.47 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 81 | 4.45 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 82 | 4.43 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 83 | 4.41 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 84 | 4.39 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 85 | 4.37 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 86 | 4.35 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 87 | 4.33 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 88 | 4.31 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 89 | 4.29 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 90 | 4.27 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 91 | 4.27 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 92 | 4.27 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 93 | 4.27 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 94 | 4.27 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 95 | 4.27 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 96 | 4.27 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 97 | 4.27 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 98 | 4.27 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 99 | 4.27 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 100 | 4.27 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 101 | 4.27 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 102 | 4.27 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 103 | 4.27 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 104 | 4.27 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 105 | 4.27 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 106 | 4.27 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 107 | 4.27 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 108 | 4.27 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 109 | 4.27 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 110 | 4.27 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 111 | 4.27 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 112 | 4.27 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 113 | 4.27 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 114 | 4.27 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 115 | 4.27 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 116 | 4.27 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 117 | 4.27 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 118 | 4.27 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 119 | 4.27 |  | 25.69 | 4.27
[6 empty] | 120 | 4.27 |  | 25.69 | 4.27